安全保卫科消防系统维修服务采购

询

价

文

件

采购人： 广西交通技师学院

2023   年  6  月  15  日

第一章  询价公告

广西交通技师学院（采购人名称）就 安全保卫科消防系统维修服务采购 项目组织询价采购。

一、采购项目概况

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备选品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防系统维修服务 | 具体维修项目及材料规格型号详见报价清单 | 1 | 批 | 详见报价清单 |

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）一般要求：  ①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定②具有由工商部门颁发的企业法人营业执照

（二）资质要求： 具有消防器材销售及维修服务经营范围

（三）其他要求：   能开具正式增值税普通发票

三、询价文件要求

（一）资格证明文件内容（递交响应文件时提供各一份）：

1.法定代表人授权委托书（格式详见第四章，加盖公章）；

2.被授权人身份证（复印件加盖公章，须提交原件备查）；

3.营业执照（复印件加盖公章）。

（二）报价文件内容：

1.资格证明文件（加盖公章）；

2.报价表（格式详见第四章，加盖公章）。

（三）报价文件装订及密封要求：

报价文件用A4纸打印，一式二份，密封后须在封口处加盖公章，并在封面上注明投标项目。

本项目不接受电子投标，逾期送达、未送达指定地点、或未密封的投标文件，不予受理。

四、递交询价响应文件的截止时间及地点

询价文件递交的截止时间：2023年 6月30日 15 点 30 分，地点： 南宁市兴宁区邕武路9号，广西交通技师学院综合楼1520室  。

五、开标时间及地点

2023年6月30日 15 点 30 分 ，在 广西交通技师学院邕武校区综合楼1515室 评标，如有变动，另行通知。

六、评标方式和评标结果

（一）采购人对响应人的资格和符合性进行审查，综合评估技术和商务部分以此确定候选中标人，最大限度地满足询价文件要求，且报价合理的应当推荐为中标候选单位。

1.在报价（报价超过采购预算金额的视为无效）、资格、商务及技术性审查均满足的情况下，排名第一名的响应人为第一成交候选人，排名第二名的响应人为第二成交候选人。

2.排名第一的成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，以此类推。

（二）采购人在开标后1个工作日内，按照评标过程中推荐的中标候选单位顺序，确定中标侯选人。

（三）中标公示期为1个工作日，公示期满无异议，双方协商签订合同。

七、公告发布

本项目询价公告和成交公示在  广西交通技师学院官网  上发布。

八、联系方式

采购人（全称）：广西交通技师学院   地址：南宁市兴宁区邕武路9号

联系人：陆老师                    联系电话：0771-3393443

广西交通技师学院

2023 年6 月15日

第二章  询价须知

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称： 广西交通技师学院 地 址： 南宁市兴宁区邕武路9号 |
| 2 | 采购项目名称 | 消防系统维修服务 |
| 3 | 资金来源 | 部门年度预算 |
| 4 | 预算金额 | 21150 元 |
| 5 | 采购方式 | 询价 |
| 6 | 服务期限/供货周期 | 自合同签订之日起 7 个工作日内供货，售后期限1年 |
| 7 | ★质量要求及其它 | - 所有货物必须保证原厂正品，报价表需注明具体品牌及对应型号 - 须提供制造商针对本项目产品出具的合格证及售后服务承诺 - 本次项目询价采购的产品为限定品牌（详见报价表） - 报价含维修费、配件费、税费、人工搬运费、交通运输费（邕武校区）、安装费等 |
| 8 | 联合体 | £接受； R不接受 |
| 9 | 响应人对询价文件提出质疑的时间 | 自询价文件公告时间起的三个工作日内 |
| 10 | 分包 | R不允许；□允许 |
| 11 | 构成询价文件的其他文件 | 询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分 |
| 12 | 询价响应文件份数 | 2 份 |

- 第三章  合同条款及格式

消防系统维修服务合同

甲方（采购方）：广西交通技师学院

乙方（成交供应商）：

项目：安全保卫科消防系统维修服务采购

根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范，为了保障建筑消防设施正常运行，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就消防系统维修配件的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。

一、合同内容

甲方采购项目如下：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备选品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防系统维修服务 | 具体维修项目及材料规格型号详见报价清单 | 1 | 批 | 详见报价清单 |

二、合同价款及付款方式：

本合同总金额为人民币   万   仟   佰  元   分   角（¥         ） 。本合同无预付款，在乙方将甲方指定的项目故障维修好，并经甲方验收合格且乙方开具增值税普通发票后15个工作日内，甲方以转账方式一次性支付100%货款到乙方指定账户。

三、产品质量：

1、乙方在维修过程更换的产品货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供产品与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担，如因诉讼或第三方索赔导致甲方产生经济损失，由乙方足额赔偿。

2、除人为损坏外，乙方须负责维修好的项目（含更换的产品）为期一年的质保期。如甲方在正常使用上述维修好项目（含更换的产品）过程中，出现产品质量问题，乙方负责免费返修或更换，如因产品质量问题导致甲方人员出现安全事故或产生经济损失，由乙方承担相应的责任及足额赔偿。

3、其余按厂家承诺执行。

四、提供维修服务及验收

交货地点：广西南宁市邕武路9号

交货时间： 自合同签订之日起7个工作日内

五、违约责任

1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、乙方未按合同约定提供上门维修服务的，按中标总金额，每延迟一日承担中标金额的万分之五违约金，延迟10日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同。

3、因乙方原因导致合同解除的，乙方应向甲方支付合同总费用 10 %的违约金；若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。

4、甲方不得无故拒绝验收，否则应当承担由此造成的损失和运输费用。

5、乙方维修好后，甲方7个工作日内组织验收完毕，如在今后正常使用过程中出现故障或产品质量问题，乙方须在5个工作日内进行返修或更换新的产品给甲方。

6、因任何一方的违约行为引起诉讼的，由违约方承担守约方为实现债权而产生的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、调查费、公告费、复印费、申请保全费、诉讼保全担保保险费、申请执行费、交通费、差旅费、鉴定费、证人出庭费用、协助执行悬赏费等费用）。

六、争议处理及送达

1、发生与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。如双方协商不成，可向甲方当地人民法院提起起诉。

2、双方在本合同所留地址为双方送达书面通知及法院送达诉讼、裁判、执行等文书的送达地址。如有变更，应在变更后五日内以书面形式通知另一方。否则，承担通知无法送达的责任。一方或法院向对方送达的通知，受送达方应即时签收。如因受送达方的原因导致通知不能送达或受送达方拒绝签收的，邮寄凭证作为受送达方已签收的依据，法院送达的文书或送达方送达的通知等自寄出后（以邮寄凭证上投寄日期起算）第五日视为送达。

七、其他约定事项

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

方(买方)：广西交通技师学院（章）           乙方(卖方)：                       （章）

法定代表人(签字)：                         法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                         委托代理人(签字)：

地址：广西南宁市邕武路9号                地址：

电话：2861007                             开户银行：

帐   号：

签订日期：2023  年     月     日

- 第四章  响应文件格式

- 一、法定代表人授权委托书

致：              （采购人名称）：

本人          （姓名） 系                （响应人全称）的法定代表人，现授权委托          （被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加                （项目名称） 询价活动。代理人在询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：       （签字）性别：     年龄：

身份证号码：

响应人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：           年       月        日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

2、响应人的法定代表人直接参加询价活动的，不提供授权书。

- 报价表

消防系统维修项目内容及配件明细

| 序号 | 物资名称 | 品牌或型号 | 数量 | 单位 | 备注1 | 备注2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蓄电池 | 12V-24AH | 4 | 块 |  | 主机电源盘备电故障 |
| 2 | 感烟火灾探测器 | 北大青鸟JTY-GD-JBF5100 | 23 | 个 |  | 4层 3-84烟感故障。4层 3-27、3-76、3-25、3-90、3-84烟感故障、招生就业科(二)(三)室和1410室、508室未安装烟感，2层财务室烟感未能报警、15层1508内烟感不报警、13层1306内未安装烟感、12层楼梯间烟感未通电、藏书大厅西侧烟感未通电，11层电梯前室烟感故障，9层质检室及909内无烟感、4层女厕所上84号烟感脱落、3层305内43号烟感故障，2层鉴定中心内未安装烟感，地下室车道口三个烟感不报警 |
| 3 | 电气火灾监控探测器 | 北大青鸟JBF62E | 3 | 个 |  | 15层 1-28、16层 1-13电流过高（电气火灾监控）1-25探测器故障 |
| 4 | 故障注释错误 | / | 1 | 个 |  | 11层 7-2故障注释错误 |
| 5 | 火灾声光警报器 | 北大青鸟JBF5174-Ex | 20 | 个 |  | 5层 4-101、102、103声光故障。301、304室前走道声光被拆除、4层声光故障（03-99~103）。3层声光故障（03-95~98）、1层声光故障（02-66），1层电梯前室无声光报警器、111声光不通电、一层电梯前室及三层及4层声光丢失、 |
| 6 | 输入输出模块 | 北大青鸟JBF5141 | 2 | 块 |  | 4层广播故障，12层广播故障 |
| 7 | 火灾显示盘 | 北大青鸟JBF5061 | 6 | 台 |  | 负一及1层-5层火灾显示盘不响 |
| 8 | 手动火灾报警按钮 | 北大青鸟J-SAP-JBF5121-P | 2 | 个 |  | 118手报定义错误（现场为15层，主机显示16层）、12层121手报不通电、 |
| 9 | 线路排查 | / | 1 | 项 | 线路检修 | 配电房测试时24v电未到 |
| 二、水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水位探头 | 河北智控 ZK-11YW | 1 | 个 |  | 天面水箱水位探头损失 |
| 2 | 补水阀门 | 上海科龙DN50~100 | 1 | 套 |  | 补水阀门漏水 |
| 3 | 稳压泵维修 | / | 1 | 次 |  | 稳压泵漏水 |
| 4 | 信号阀 | 上海科龙DN50~150 | 1 | 个 |  | 水泵房有一个信号阀漏水 |
| 5 | 水压警铃 | 桂安 DN25 | 1 | 个 |  | 水泵房一个水压警铃不响 |
| 6 | 信号阀 | 河北智控DN50~150 | 1 | 个 |  | 水泵房信号阀没有反馈 |
| 7 | 压力开关 | 上海科龙 ZK-09C | 1 | 个 |  | 水泵房压力开关没有反馈 |
| 8 | 水流指示器 | 福建恒盾DN100 | 1 | 个 |  | 13层水流无反馈 |
| 三、消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消火栓按钮 | 北大青鸟JBF5123 | 1 | 个 |  | 9层洗手间前走道消火栓无反馈 |
| 2 | 消火栓栓头 | 福建恒盾DN65 | 1 | 个 |  | 九栋宿舍楼六层楼梯消火栓无栓头 |
| 3 | 消火栓报警按钮 | 北大青鸟JBF5123 | 2 | 个 |  | 12层137、138消报不通电 |
| 四、其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 输入输出模块 | 北大青鸟JBF5141 | 5 | 个 |  | 1号、2号、3号电梯无法远程迫降，4号、5号电梯迫降后无反馈 |

注：报价含维修费、配件费、税费、人工搬运费、运输费（邕武校区）、安装费等